## 基本信息格式
固定帧长格式（6个字节）
启动字符 | 1字节 | 取值 | 10H
平衡链路，上行（客户端到主机）
控制域C | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | RES | DFC | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 保留位 | 数据流控制位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 1，上行 | 1.报文来自启动站 | 取值0 | 1.从动站不能接收后续报文 | 上行，规约中无对应功能码
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.从动站可以接收后续报文
地址域A | 2字节 | 选址范围为0001H～FFFFH(65535个)， FFFFH为广播地址，0000H为无效地址
校验和CS | 1字节 | 是控制域C、地址域A的字节的八位位组算术和，不考虑溢出位，即： CS＝（C＋A）MOD 256
结束字符 | 1字节 | 取值 | 16H
可变帧长格式（L+6个字节）
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
报文长度L | 1字节 | 取值 | 从控制域到应用服务数据单元结束的字节总长度
报文长度L | 1字节 | 取值 | 第2个报文长度L与第一个报文长度L相同
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
控制域C | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | RES | DFC | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 保留位 | 数据流控制位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 1，上行 | 1.报文来自启动站 | 取值0 | 1.从动站不能接收后续报文 | 上行，规约中无对应功能码
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.从动站可以接收后续报文
地址域A | 2字节 | 选址范围为0001H～FFFFH(65535个)， FFFFH为广播地址，0000H为无效地址
(以下是应用服务数据单元 ASDU)
类型标识 | 1字节 | 取值 | 1 | 0x01 | 单点信息 |  |  | 监视方向的过程信息
|  |  | 3 | 0x03 | 双点信息
|  |  | 9 | 0x09 | 测量值，归一化值
|  |  | 11 | 0x0B | 测量值，标度化值
|  |  | 13 | 0x0D | 测量值，短浮点数
|  |  | 30 | 0x1E | 带CP56Time2a时标的单点信息
|  |  | 31 | 0x1F | 带CP56Time2a时标的双点信息
|  |  | 70 | 0x46 | 初始化结束
可变结构限定词 | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x7F
|  | 符号表示 | SQ | number
|  | 意义 | 地址连续性 | 应用服务数据单元信息元素(单个信息元素或同类信息元素组合)的数目
|  | 值及功能 | 0.地址不连续 1.地址连续 | <0>∶＝应用服务数据单元不含信息对象;<1..127>∶＝应用服务数据单元信息元素的数目
传输原因 | 1字节 | 取值 | 0 | 0x00 | 未用
|  |  | 1 | 0x01 | 周期、循环
|  |  | 2 | 0x02 | 背景扫描
|  |  | 3 | 0x03 | 突发(自发)
|  |  | 4 | 0x04 | 初始化
|  |  | 5 | 0x05 | 请求或者被请求
|  |  | 6 | 0x06 | 激活
|  |  | 7 | 0x07 | 激活确认
|  |  | 8 | 0x08 | 停止激活
|  |  | 9 | 0x09 | 停止激活确认
|  |  | 10 | 0x0a | 激活终止
|  |  | 13 | 0x0d | 文件传输
|  |  | 20 | 0x14 | 响应站召唤
|  |  | 44 | 0x2c | 未知的类型标识
|  |  | 45 | 0x2d | 未知的传送原因
|  |  | 46 | 0x2e | 未知的应用服务数据单元公共地址
|  |  | 47 | 0x2f | 未知的信息对象地址
|  |  | 48 | 0x30 | 遥控执行软压板状态错误
|  |  | 49 | 0x31 | 遥控执行时间戳错误
|  |  | 50 | 0x32 | 遥控执行数字签名认证错误
应用服务数据单元公共地址 | 2字节 | 是一个系统参数，每一个配电终端对应唯一的一个值
信息对象地址i | 2字节 | 信息对象地址位二个字节
信息元素i | 1字节 | 根据信息格式要求表示
时标CP56Time2a i | 7字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 第1字节 | 毫秒(低8位)
|  | 第2字节 | 毫秒(高8位）
|  | 第3字节 | 0 | 0 | 分钟(0~59）
|  | 第4字节 | 0 | 0 | 0 | 小时（0~23）
|  | 第5字节 | 星期（1~7） |  |  | 日（0~31）
|  | 第6字节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月（1~12）
|  | 第7字节 | 0 | 年（0~99）
校验和CS | 1字节 | 是控制域C、地址域A、应用服务数据单元ASDU的字节的八位位组算术和，不考虑溢出位，即：CS＝（C＋A+ ASDU）MOD 256
结束字符 | 1字节 | 取值 | 16H

## 总召唤命令
总召唤应用报文结构
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
报文长度L | 1字节 | 取值 | 从控制域到应用服务数据单元结束的字节总长度
报文长度L | 1字节 | 取值 | 第2个报文长度L与第一个报文长度L相同
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
控制域C | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | RES | DFC | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 保留位 | 数据流控制位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 1，上行 | 1.报文来自启动站 | 取值0 | 1.从动站不能接收后续报文 | 上行，规约中无对应功能码
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.从动站可以接收后续报文
地址域A | 2字节 | 选址范围为0001H～FFFFH(65535个)， FFFFH为广播地址，0000H为无效地址
(以下是应用服务数据单元 ASDU)
类型标识TI | 1字节 | 取值 | 1 | 0x01 | 单点信息 |  |  | 监视方向的过程信息
|  |  | 3 | 0x03 | 双点信息
|  |  | 9 | 0x09 | 测量值，归一化值
|  |  | 11 | 0x0B | 测量值，标度化值
|  |  | 13 | 0x0D | 测量值，短浮点数
|  |  | 30 | 0x1E | 带CP56Time2a时标的单点信息
|  |  | 31 | 0x1F | 带CP56Time2a时标的双点信息
|  |  | 70 | 0x46 | 初始化结束
|  |  | 100 | 0x64 | 召唤命令 |  |  | 系统命令 总召唤
可变结构限定词 | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x7F
|  | 符号表示 | SQ | number
|  | 意义 | 地址连续性 | 应用服务数据单元信息元素(单个信息元素或同类信息元素组合)的数目
|  | 值及功能 | 0.地址不连续 1.地址连续 | <0>∶＝应用服务数据单元不含信息对象;<1..127>∶＝应用服务数据单元信息元素的数目
传输原因 | 1字节 | 取值 | 0 | 0x00 | 未用
|  |  | 1 | 0x01 | 周期、循环
|  |  | 2 | 0x02 | 背景扫描
|  |  | 3 | 0x03 | 突发(自发)
|  |  | 4 | 0x04 | 初始化
|  |  | 5 | 0x05 | 请求或者被请求
|  |  | 6 | 0x06 | 激活
|  |  | 7 | 0x07 | 激活确认
|  |  | 8 | 0x08 | 停止激活
|  |  | 9 | 0x09 | 停止激活确认
|  |  | 10 | 0x0a | 激活终止
|  |  | 13 | 0x0d | 文件传输
|  |  | 20 | 0x14 | 响应站召唤（总召唤）
|  |  | 44 | 0x2c | 未知的类型标识
|  |  | 45 | 0x2d | 未知的传送原因
|  |  | 46 | 0x2e | 未知的应用服务数据单元公共地址
|  |  | 47 | 0x2f | 未知的信息对象地址
|  |  | 48 | 0x30 | 遥控执行软压板状态错误
|  |  | 49 | 0x31 | 遥控执行时间戳错误
|  |  | 50 | 0x32 | 遥控执行数字签名认证错误
应用服务数据单元公共地址 | 2字节 | 是一个系统参数，每一个配电终端对应唯一的一个值
信息对象地址 | 2字节 | 信息对象地址位二个字节（总召唤，信息地址为0）
信息元素i | 1字节 | 召唤限定词（总召唤取值20）
时标CP56Time2a I （总召唤无时标） | 7字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 第1字节 | 毫秒(低8位)
|  | 第2字节 | 毫秒(高8位）
|  | 第3字节 | 0 | 0 | 分钟(0~59）
|  | 第4字节 | 0 | 0 | 0 | 小时（0~23）
|  | 第5字节 | 星期（1~7） |  |  | 日（0~31）
|  | 第6字节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月（1~12）
|  | 第7字节 | 0 | 年（0~99）
校验和CS | 1字节 | 是控制域C、地址域A、应用服务数据单元ASDU的字节的八位位组算术和，不考虑溢出位，即：CS＝（C＋A+ ASDU）MOD 256
结束字符 | 1字节 | 取值 | 16H

## 时钟同步读取
时钟同步应用报文结构
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
报文长度L | 1字节 | 取值 | 从控制域到应用服务数据单元结束的字节总长度
报文长度L | 1字节 | 取值 | 第2个报文长度L与第一个报文长度L相同
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
控制域C | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | RES | DFC | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 保留位 | 数据流控制位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 1，上行 | 1.报文来自启动站 | 取值0 | 1.从动站不能接收后续报文 | 上行，规约中无对应功能码
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.从动站可以接收后续报文
地址域A | 2字节 | 选址范围为0001H～FFFFH(65535个)， FFFFH为广播地址，0000H为无效地址
(以下是应用服务数据单元 ASDU)
类型标识TI | 1字节 | 取值 | 1 | 0x01 | 单点信息 |  |  | 监视方向的过程信息
|  |  | 3 | 0x03 | 双点信息
|  |  | 9 | 0x09 | 测量值，归一化值
|  |  | 11 | 0x0B | 测量值，标度化值
|  |  | 13 | 0x0D | 测量值，短浮点数
|  |  | 30 | 0x1E | 带CP56Time2a时标的单点信息
|  |  | 31 | 0x1F | 带CP56Time2a时标的双点信息
|  |  | 70 | 0x46 | 初始化结束
|  |  | 100 | 0x64 | 召唤命令 |  |  | 系统命令 总召唤
|  |  | 103 | 0x64 | 时钟同步/读取命令 |  |  | 系统命令 时钟同步
可变结构限定词 | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x7F
|  | 符号表示 | SQ | number
|  | 意义 | 地址连续性 | 应用服务数据单元信息元素(单个信息元素或同类信息元素组合)的数目
|  | 值及功能 | 0.地址不连续 1.地址连续 | <0>∶＝应用服务数据单元不含信息对象;<1..127>∶＝应用服务数据单元信息元素的数目
传输原因 | 1字节 | 取值 | 0 | 0x00 | 未用
|  |  | 1 | 0x01 | 周期、循环
|  |  | 2 | 0x02 | 背景扫描
|  |  | 3 | 0x03 | 突发(自发)
|  |  | 4 | 0x04 | 初始化
|  |  | 5 | 0x05 | 请求或者被请求
|  |  | 6 | 0x06 | 激活
|  |  | 7 | 0x07 | 激活确认
|  |  | 8 | 0x08 | 停止激活
|  |  | 9 | 0x09 | 停止激活确认
|  |  | 10 | 0x0a | 激活终止
|  |  | 13 | 0x0d | 文件传输
|  |  | 20 | 0x14 | 响应站召唤（总召唤）
|  |  | 44 | 0x2c | 未知的类型标识
|  |  | 45 | 0x2d | 未知的传送原因
|  |  | 46 | 0x2e | 未知的应用服务数据单元公共地址
|  |  | 47 | 0x2f | 未知的信息对象地址
|  |  | 48 | 0x30 | 遥控执行软压板状态错误
|  |  | 49 | 0x31 | 遥控执行时间戳错误
|  |  | 50 | 0x32 | 遥控执行数字签名认证错误
应用服务数据单元公共地址 | 2字节 | 是一个系统参数，每一个配电终端对应唯一的一个值
信息对象地址 | 2字节 | 信息对象地址位二个字节（总召唤，信息地址为0）（时钟同步，信息地址为0）
信息元素i | 1字节 | 召唤限定词（总召唤取值20）（时钟同步，信息元素无）
时标CP56Time2a I （总召唤无时标） （时钟同步带时标） | 7字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 第1字节 | 毫秒(低8位)
|  | 第2字节 | 毫秒(高8位）
|  | 第3字节 | 0 | 0 | 分钟(0~59）
|  | 第4字节 | 0 | 0 | 0 | 小时（0~23）
|  | 第5字节 | 星期（1~7） |  |  | 日（0~31）
|  | 第6字节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月（1~12）
|  | 第7字节 | 0 | 年（0~99）
校验和CS | 1字节 | 是控制域C、地址域A、应用服务数据单元ASDU的字节的八位位组算术和，不考虑溢出位，即：CS＝（C＋A+ ASDU）MOD 256
结束字符 | 1字节 | 取值 | 16H

## 101规约解析
固定帧长格式（6个字节）
启动字符 | 1字节 | 取值 | 10H
控制域C （1字节） | （上行） | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | RES | DFC | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 保留位 | 数据流控制位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 1，上行 | 1.报文来自启动站 | 取值0 | 1.从动站不能接收后续报文 | 见附表
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.从动站可以接收后续报文
| （下行） | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | FCB | FCV | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 帧计数位 | 帧计数有效位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 0，下行 | 1.报文来自启动站 | 每次传输数据有效该位取反 | 1.表示FCB有效 | 见附表
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.表示FCB无效
附表：平衡链路功能码（启动方FC——从动方FC）
|  |  | 启动方向的功能码和服务FC |  |  | 启动方向的FCV位状态 | 从动方向所允许的功能码和服务FC
|  |  | <0>复位远方链路 |  |  | 0 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <1>复位用户进程 |  |  | 0 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <2>发送/确认链路测试功能 |  |  | 0 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <3>发送/确认用户数据 |  |  | 1 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <4>发送/无回答用户数据 |  |  | 0 | 无回答
|  |  | <9>请求/响应请求链路状态 |  |  | 0 | <11>响应：链路状态
地址域A | 2字节 | 选址范围为0001H～FFFFH(65535个)， FFFFH为广播地址，0000H为无效地址
校验和CS | 1字节 | 是控制域C、地址域A的字节的八位位组算术和，不考虑溢出位，即： CS＝（C＋A）MOD 256
结束字符 | 1字节 | 取值 | 16H
可变帧长格式（L+6个字节）
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
报文长度L | 1字节 | 取值 | 从控制域到应用服务数据单元结束的字节总长度
报文长度L | 1字节 | 取值 | 第2个报文长度L与第一个报文长度L相同
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H
控制域C | 1字节 （上行） | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | RES | DFC | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 保留位 | 数据流控制位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 1，上行 | 1.报文来自启动站 | 取值0 | 1.从动站不能接收后续报文 | 见附表
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.从动站可以接收后续报文
| 1字节 （下行） | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x40 | &0x20 | &0x10 | &0x0f
|  | 符号表示 | DIR | PRM | FCB | FCV | FC
|  | 意义 | 传输方向 | 启动标志 | 帧计数位 | 帧计数有效位 | 平衡链路功能码
|  | 值及功能 | 0，下行 | 1.报文来自启动站 | 每次传输数据有效该位取反 | 1.表示FCB有效 | 见附表
|  |  |  | 0.报文来自从动站 |  | 0.表示FCB无效
附表：平衡链路功能码（启动方FC——从动方FC）
|  |  | 启动方向的功能码和服务FC |  |  | 启动方向的FCV位状态 | 从动方向所允许的功能码和服务FC
|  |  | <0>复位远方链路 |  |  | 0 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <1>复位用户进程 |  |  | 0 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <2>发送/确认链路测试功能 |  |  | 0 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <3>发送/确认用户数据 |  |  | 1 | <0>确认：认可 <1>确认：否定认可
|  |  | <4>发送/无回答用户数据 |  |  | 0 | 无回答
|  |  | <9>请求/响应请求链路状态 |  |  | 0 | <11>响应：链路状态
地址域A | 2字节 | 选址范围为0001H～FFFFH(65535个)， FFFFH为广播地址，0000H为无效地址
(以下是应用服务数据单元 ASDU)
类型标识TI | 1字节 | 取值 | 1 | 0x01 | 单点信息（遥信） |  |  | 监视方向的过程信息
|  |  | 3 | 0x03 | 双点信息 （遥信）
|  |  | 9 | 0x09 | 测量值，归一化值（遥测）*
|  |  | 11 | 0x0B | 测量值，标度化值（遥测）
|  |  | 13 | 0x0D | 测量值，短浮点数（遥测）
|  |  | 30 | 0x1E | 带CP56Time2a时标的单点信息（遥信带时标）
|  |  | 31 | 0x1F | 带CP56Time2a时标的双点信息（遥信带时标）
|  |  | 45 | 0x2D | 单命令（遥控） |  |  | 遥控
|  |  | 46 | 0x2E | 双命令（遥控）
|  |  | 102 | 0x66 | 读单个参数命令(参数设置) |  |  | 参数设置
|  |  | 132 | 0x84 | 读多个参数命令(参数设置)
|  |  | 48 | 0x30 | 预置/激活单个参数命令(参数设置)
|  |  | 136 | 0x88 | 预置/激活多个参数命令(参数设置)
|  |  | 70 | 0x46 | 初始化结束 |  |  | 系统命令 初始化结束
|  |  | 100 | 0x64 | 召唤命令 |  |  | 系统命令 总召唤
|  |  | 103 | 0x67 | 时钟同步/读取命令 |  |  | 系统命令 时钟同步
|  |  | 105 | 0x69 | 复位进程命令 |  |  | 系统命令 复位进程
可变结构限定词 | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x7F
|  | 符号表示 | SQ | number
|  | 意义 | 地址连续性 | 应用服务数据单元信息元素(单个信息元素或同类信息元素组合)的数目
|  | 值及功能 | 0.地址不连续 1.地址连续 | <0>∶＝应用服务数据单元不含信息对象;<1..127>∶＝应用服务数据单元信息元素的数目
传输原因 | 1字节 | 取值 | 0 | 0x00 | 未用
|  |  | 1 | 0x01 | 周期、循环 （遥测）
|  |  | 2 | 0x02 | 背景扫描（遥信）（遥测）
|  |  | 3 | 0x03 | 突发(自发) （遥信）（遥测）
|  |  | 4 | 0x04 | 初始化完成
|  |  | 5 | 0x05 | 请求或者被请求（遥信被请求）（遥测被请求）
|  |  | 6 | 0x06 | 激活（激活）（遥控、参数设置 控制方向）
|  |  | 7 | 0x07 | 激活确认（激活确认）（遥控、参数设置 监视方向）
|  |  | 8 | 0x08 | 停止激活 （遥控、参数设置 控制方向）
|  |  | 9 | 0x09 | 停止激活确认（遥控、参数设置 监视方向）
|  |  | 10 | 0x0a | 激活终止 （遥控 监视方向）
|  |  | 13 | 0x0d | 文件传输
|  |  | 20 | 0x14 | 响应站召唤（总召唤）（遥信响应总召唤）（遥测响应总召唤）
|  |  | 44 | 0x2c | 未知的类型标识（遥控、参数设置 监视方向）
|  |  | 45 | 0x2d | 未知的传送原因（遥控、参数设置 监视方向）
|  |  | 46 | 0x2e | 未知的应用服务数据单元公共地址（遥控、参数设置 监视方向）
|  |  | 47 | 0x2f | 未知的信息对象地址（遥控、参数设置 监视方向）
|  |  | 48 | 0x30 | 遥控执行软压板状态错误
|  |  | 49 | 0x31 | 遥控执行时间戳错误
|  |  | 50 | 0x32 | 遥控执行数字签名认证错误
应用服务数据单元公共地址 | 2字节 | 是一个系统参数，每一个配电终端对应唯一的一个值
信息对象地址 （单个或多个） | 2字节 | 信息对象地址位二个字节（总召唤，信息地址为0）（时钟同步，信息地址为0）（复位进程地址为0）（初始化地址为0）
信息元素 （可能是单个 或多个 信息元素） | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 单点遥信 | 0.有效 1.无效 | 0.当前值 1.非当前值 | 0.未被取代 1.被取代 | 0.未被闭锁 1.被闭锁 | 备用 | 备用 | 备用 | 0.开关分 1.开关合
|  | 双点遥信 | 0.有效 1.无效 | 0.当前值 1.非当前值 | 0.未被取代 1.被取代 | 0.未被闭锁 1.被闭锁 | 备用 | 备用 | 0.不确定或中间状态 1.确定开关分 2.确定开关合 3.不确定
|  | 遥控 单命令 | 0.遥控执行命令 1.遥控选择命令 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 0.开关分 1.开关合
|  | 遥控 双命令 | 0.遥控执行命令 1.遥控选择命令 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 0.不允许，有错误 1.开关分 2.开关合 3.不允许，有错误
| 2字节 | 遥测 | 链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。如：69 01应该是01 69，即二进制0000 0001 0110 1001，转换成10进制是361
| 参数设置 4字节 | 读取单个参数 | 在控制方向：空，在监视方向：返回参数（信息值为4个字节）
|  | 读取多个参数 | 在控制方向：空，在监视方向：返回参数（信息值1为4个字节，信息值n为4个字节）
|  | 预置/激活单个参数 | 在控制方向：参数值,在监视方向：返回参数镜像（信息值为4个字节）,后缀设定命令限定词1字节
|  | 预置/激活多个参数 | 在控制方向：参数值,在监视方向：返回参数镜像（信息值1为4个字节,信息值n为4个字节）,后缀设定命令限定词1字节
| 描述 | 总召唤无此项，时钟同步无此项，复位进程无此项，初始化结束无此项，
限定词 | 1字节 | 总召唤限定词 | 20
|  | 复位进程限定词 | 1
|  | 初始化原因 | 0.当地电源合上，1.当地手动复位，2.远方复位
|  | 品质描述词（遥测） | 0（每个信息元素后缀1个字节）
|  | 设置命令限定词 （参数预置） | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  |  | S/E | QL
|  |  | 1：选择预置参数 0：执行激活参数 | 0:缺省值
| 描述 | 时钟同步无此项，遥信无此项，遥控无此项，
时标CP56Time2a （总召唤无时标） （时钟同步带时标） （进程复位无时标）(初始化结束无时标) （参数设置无时标） | 7字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 第1字节 | 毫秒(低8位)
|  | 第2字节 | 毫秒(高8位）
|  | 第3字节 | 0 | 0 | 分钟(0~59）
|  | 第4字节 | 0 | 0 | 0 | 小时（0~23）
|  | 第5字节 | 星期（1~7） |  |  | 日（0~31）
|  | 第6字节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月（1~12）
|  | 第7字节 | 0 | 年（0~99）
(应用服务数据单元 ASDU结束)
校验和CS | 1字节 | 是控制域C、地址域A、应用服务数据单元ASDU的字节的八位位组算术和，不考虑溢出位，即：CS＝（C＋A+ ASDU）MOD 256
结束字符 | 1字节 | 取值 | 16H

## 104规约解析
104规约解析
启动字符 | 1字节 | 取值 | 68H | [8 empty] | APCI应用规约控制信息 | APDU应用规约数据单元
APDU长度 | 1字节 | 取值 | 最大，253
控制域 | 4字节 | I格式控制域标志 (编号的信息传输格式) (包含ASDU) | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  |  | 控制域八位位组1 | 发送序列号N(S) | [6 empty] | 0
|  |  | 控制域八位位组2 | 发送序列号N(S)
|  |  | 控制域八位位组3 | 接收序列号N(R) | [6 empty] | 0
|  |  | 控制域八位位组4 | 接收序列号N(R)
|  | S格式控制域标志 (编号的监视功能格式) （不包含ASDU） | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  |  | 控制域八位位组1 | 0 | [6 empty] | 1
|  |  | 控制域八位位组2 | 0
|  |  | 控制域八位位组3 | 接收序列号N(R) | [6 empty] | 0
|  |  | 控制域八位位组4 | 接收序列号N®
|  | U格式控制域标志 (不编号的控制功能格式) （不包含ASDU） （同一时刻TESTFR、STOPDT、STARTDT中只能有一个功能可以被激活） | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  |  | 控制域八位位组1 | TESTFR |  | STOPDT |  | STARTDT |  | 1 | 1
|  |  |  | 确认 | 命令 | 确认 | 命令 | 确认 | 命令
|  |  | 控制域八位位组2 | 0
|  |  | 控制域八位位组3 | 0
|  |  | 控制域八位位组4 | 0
类型标识TI | 1字节 | 取值 | 10进制 | 16进制 | 意义 |  |  |  | 类别 |  |  | ASDU应用服务数据单元
|  |  | 1 | 0x01 | 单点信息（遥信） |  |  |  | 监视方向的过程信息
|  |  | 3 | 0x03 | 双点信息 （遥信）
|  |  | 9 | 0x09 | 测量值，归一化值（遥测）*
|  |  | 11 | 0x0B | 测量值，标度化值（遥测）
|  |  | 13 | 0x0D | 测量值，短浮点数（遥测）
|  |  | 30 | 0x1E | 带CP56Time2a时标的单点信息（遥信带时标）
|  |  | 31 | 0x1F | 带CP56Time2a时标的双点信息（遥信带时标）
|  |  | 45 | 0x2D | 单命令（遥控） |  |  |  | 遥控
|  |  | 46 | 0x2E | 双命令（遥控）
|  |  | 102 | 0x66 | 读单个参数命令(参数设置) |  |  |  | 参数设置
|  |  | 132 | 0x84 | 读多个参数命令(参数设置)
|  |  | 48 | 0x30 | 预置/激活单个参数命令(参数设置)
|  |  | 136 | 0x88 | 预置/激活多个参数命令(参数设置)
|  |  | 70 | 0x46 | 初始化结束 |  |  |  | 系统命令 初始化结束
|  |  | 100 | 0x64 | 召唤命令 |  |  |  | 系统命令 总召唤
|  |  | 103 | 0x67 | 时钟同步/读取命令 |  |  |  | 系统命令 时钟同步
|  |  | 105 | 0x69 | 复位进程命令 |  |  |  | 系统命令 复位进程
可变结构限定词 | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值方法 | &0x80 | &0x7F
|  | 符号表示 | SQ | number
|  | 意义 | 地址连续性 | 应用服务数据单元信息元素(单个信息元素或同类信息元素组合)的数目
|  | 值及功能 | 0.地址不连续 1.地址连续 | <0>∶＝应用服务数据单元不含信息对象;<1..127>∶＝应用服务数据单元信息元素的数目
传输原因 | 2字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 取值及含义 | T(test) 0.未试验 1.试验 | P/N 0.肯定确认 1.否定确认 | 0 | 0x00 | 未用
[5 empty] | 1 | 0x01 | 周期、循环 （遥测）
[5 empty] | 2 | 0x02 | 背景扫描（遥信）（遥测）
[5 empty] | 3 | 0x03 | 突发(自发) （遥信）（遥测）
[5 empty] | 4 | 0x04 | 初始化完成
[5 empty] | 5 | 0x05 | 请求或者被请求（遥信被请求）（遥测被请求）
[5 empty] | 6 | 0x06 | 激活（激活）（遥控、参数设置 控制方向）
[5 empty] | 7 | 0x07 | 激活确认（激活确认）（遥控、参数设置 监视方向）
[5 empty] | 8 | 0x08 | 停止激活 （遥控、参数设置 控制方向）
[5 empty] | 9 | 0x09 | 停止激活确认（遥控、参数设置 监视方向）
[5 empty] | 10 | 0x0a | 激活终止 （遥控 监视方向）
[5 empty] | 13 | 0x0d | 文件传输
[5 empty] | 20 | 0x14 | 响应站召唤（总召唤）（遥信响应总召唤）（遥测响应总召唤）
[5 empty] | 44 | 0x2c | 未知的类型标识（遥控、参数设置 监视方向）
[5 empty] | 45 | 0x2d | 未知的传送原因（遥控、参数设置 监视方向）
[5 empty] | 46 | 0x2e | 未知的应用服务数据单元公共地址（遥控、参数设置 监视方向）
[5 empty] | 47 | 0x2f | 未知的信息对象地址（遥控、参数设置 监视方向）
[5 empty] | 48 | 0x30 | 遥控执行软压板状态错误
[5 empty] | 49 | 0x31 | 遥控执行时间戳错误
[5 empty] | 50 | 0x32 | 遥控执行数字签名认证错误
应用服务数据单元公共地址 | 2字节 | 是一个系统参数，每一个配电终端对应唯一的一个值
信息对象地址 （单个或多个） | 3字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 地址表示 | 7位 | [7 empty] | 0位
|  |  | 15位 | [7 empty] | 8位
|  |  | 23位 | [7 empty] | 16位
|  | 描述 | 信息对象地址位三个字节（总召唤，信息地址为0）（时钟同步，信息地址为0）（复位进程地址为0）（初始化地址为0）
信息元素 （可能是单个 或多个 信息元素） | 1字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 单点遥信 | 0.有效 1.无效 | 0.当前值 1.非当前值 | 0.未被取代 1.被取代 | 0.未被闭锁 1.被闭锁 | 备用 | 备用 | 备用 | 0.开关分 1.开关合
|  | 双点遥信 | 0.有效 1.无效 | 0.当前值 1.非当前值 | 0.未被取代 1.被取代 | 0.未被闭锁 1.被闭锁 | 备用 | 备用 | 0.不确定或中间状态 1.确定开关分 2.确定开关合 3.不确定
|  | 遥控 单命令 | 0.遥控执行命令 1.遥控选择命令 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 0.开关分 1.开关合
|  | 遥控 双命令 | 0.遥控执行命令 1.遥控选择命令 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 0.不允许，有错误 1.开关分 2.开关合 3.不允许，有错误
| 2字节 | 遥测 | 链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。如：69 01应该是01 69，即二进制0000 0001 0110 1001，转换成10进制是361
| 参数设置 4字节 | 读取单个参数 | 在控制方向：空，在监视方向：返回参数（信息值为4个字节）
|  | 读取多个参数 | 在控制方向：空，在监视方向：返回参数（信息值1为4个字节，信息值n为4个字节）
|  | 预置/激活单个参数 | 在控制方向：参数值,在监视方向：返回参数镜像（信息值为4个字节）,后缀设定命令限定词1字节
|  | 预置/激活多个参数 | 在控制方向：参数值,在监视方向：返回参数镜像（信息值1为4个字节,信息值n为4个字节）,后缀设定命令限定词1字节
| 描述 | 总召唤无此项，时钟同步无此项，复位进程无此项，初始化结束无此项，
限定词 | 1字节 | 总召唤限定词 | 20
|  | 复位进程限定词 | 1
|  | 初始化原因 | 0.当地电源合上，1.当地手动复位，2.远方复位
|  | 品质描述词（遥测） | 0（每个信息元素后缀1个字节）
|  | 设置命令限定词 （参数预置） | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  |  | S/E | QL
|  |  | 1：选择预置参数 0：执行激活参数 | 0:缺省值
| 描述 | 时钟同步无此项，遥信无此项，遥控无此项，
时标CP56Time2a | 7字节 | 位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
|  | 第1字节 | 毫秒(低8位)
|  | 第2字节 | 毫秒(高8位）
|  | 第3字节 | 0 | 0 | 分钟(0~59）
|  | 第4字节 | 0 | 0 | 0 | 小时（0~23）
|  | 第5字节 | 星期（1~7） |  |  | 日（0~31）
|  | 第6字节 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月（1~12）
|  | 第7字节 | 0 | 年（0~99）
| 描述 | 时钟同步带时标、总召唤无时标、进程复位无时标、初始化结束无时标、参数设置无时标

## 104数据结构图
IEC104协议数据结构
| APCI |  |  |  | ASDU
APDU
| 1字节 | 1字节 | 4字节 |  | 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | (Length-10)字节
| 固定头 (0x68) | APDU长度 （4-Length-253） | 控制域 |  | 类型标识 | 可变结构限定词 | 传输原因 | 公共地址 | 数据体
|  |  | 发送序号(2字节) | 接收序号(2字节) |  |  |  |  | 数据地址 | 数据值 | 限定词
APDU

## 报文案例
遥测 recevice： | 68 | 3A | A8 00 | 04 00 | 0D | 06 | 03 00 | 01 00 | 02 40 00 | EC 81 97 43 | 00
[9 empty] | 06 40 00 | 27 51 95 43 | 00
[9 empty] | 07 40 00 | 77 BE 1F 3D | 00
[9 empty] | 0B 40 00 | 7B 14 C5 42 | 00
[9 empty] | 33 40 00 | 6A 4C 95 43 | 00
[9 empty] | 34 40 00 | 77 BE 1F 3D | 00